## TITIK LAMPU
DESKRIPSI INSTALASI RUMAH
no | ruang | panjang (m) | lebar (m) | daya lampu (watt) | Intensitas Cahaya (Lux) | lumen | jumlah lampu tiap titik | jumalah titik lampu | pembulatan jumlah titik lampu | Stop Kontak
LATAI 1
1 | teras 1 | 9 | 1 | 20 | 60 | 1250 | 1 | 0.94945 | 1
2 | teras 2 | 9 | 2 | 20 | 60 | 1250 | 1 | 1.8989 | 2
3 | ruang tamu | 6 | 3 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 2.8257 | 3 | 1
4 | ruang keluarga | 5 | 3 | 42 | 150 | 2800 | 1 | 1.7661 | 2 | 1
5 | km. tidur 1 | 3 | 3 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.4129 | 2 | 1 | [10 empty] | 1
6 | km. tidur 2 | 3 | 3 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.4129 | 2 | 1
7 | km. tidur 3 | 3 | 3.75 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.7661 | 2 | 1
8 | ruang makan | 5 | 2.5 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.9623 | 2 | 1
9 | dapur | 5 | 3.5 | 42 | 250 | 2800 | 1 | 3.4341 | 4 | 1
10 | Km. Mandi 1 | 3 | 2 | 32 | 250 | 2100 | 1 | 1.5699 | 2
11 | Km. Mandi 2 | 3 | 1.25 | 32 | 250 | 2100 | 1 | 0.98116 | 1
12 | Km. Mandi 3 | 3 | 1.25 | 32 | 250 | 2100 | 1 | 0.98116 | 1
Jumlah |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 24 | 7
LANTAI 2
1 | Teras | 9 | 1 | 20 | 60 | 1250 | 1 | 0.94945 | 1
2 | Km. Tidur 1 | 4 | 3.5 | 42 | 150 | 2800 | 1 | 1.6484 | 2 | 1
3 | Ruang Tengah 1 | 5 | 2.5 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.9623 | 2
4 | Km. Tidur 2 | 3 | 3.5 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.6484 | 2 | 1
5 | Ruang Tengah 2 | 6 | 1.5 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.4129 | 2 | 1
6 | Km tidur 3 | 3 | 3.5 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.6484 | 2
7 | Ruang Makan | 3 | 3.75 | 32 | 150 | 2100 | 1 | 1.7661 | 2 | 1
8 | Ruang Keluarga | 5 | 4.1 | 42 | 150 | 2800 | 1 | 2.4137 | 3 | 1 | [8 empty] | Twister Dimmable
9 | Km Mandi | 3 | 1.25 | 32 | 250 | 2100 | 1 | 0.98116 | 1 | [9 empty] | Daya | Lumen
Jumlah |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 17 | 5 | [8 empty] | 20 W | 1250
[19 empty] | 32 W | 2100
[7 empty] | Tabel Daya Kegunaan Stop Kontak | [11 empty] | 42 W | 2800
[7 empty] | no | Jenis | V (tegagan) | I (arus) | P (watt) | [7 empty] | EnergySaver Twister
[7 empty] | 1 | Charger Hp | 5 | 2 | 10
[7 empty] | 2 | Charger Laptop | 16 | 2 | 32 | Perhitungan Rating MCB | [5 empty] | Ketentuan Stop Kontak dan Funsinya
[7 empty] | 3 | Kulkas Samsung |  |  | 100 | Lantai 1 |  |  | Lantai 2 |  |  | Lantai 1
[7 empty] | 4 | TV LED samsung 32C5000 |  |  | 110 | Daya Total (W) | Rating MCB (A) | Kategori MCB (A) | Daya Total (W) | Rating MCB (A) | Kategori MCB (A) | No | Lokasi | Fungsi | Daya (watt)
[7 empty] | 5 | Mesin Cuci |  |  | 300 | [6 empty] | 1 | Kamar Tidur 1 | charger Hp | 10
[7 empty] | 6 | AC inverter samsung |  |  | 300 | 2760 | 15.6818 | 16 | 1390 | 7.8977 | 8 |  |  | Charger Laptop | 32
[7 empty] | 7 | kipas angin |  |  | 45 | MCB Pusat |  |  |  |  | 24 |  |  | Kipas Angin | 45
[7 empty] | 8 | setrika |  |  | 300 | [6 empty] | 2 | Ruang Tamu | Kipas Angin | 300
[7 empty] | 9 | rice cooker |  |  | 300 | [8 empty] | Charger Hp | 10
[7 empty] | 10 | belender |  |  | 250 | [6 empty] | 3 | Ruang Keluarga | TV LED samsung 32C5000 | 110
[7 empty] | 11 | Dispenser |  |  | 250 | [8 empty] | Charger Laptop | 32
[7 empty] | 12 | Sound System samsung 5,1 inchi |  |  | 1000 | [8 empty] | Charger Hp | 10
[20 empty] | Setrika | 300
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[18 empty] | 4 | Kamar Tidur 2 | charger Hp | 10
[20 empty] | Charger Laptop | 32
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[18 empty] | 5 | Kamar Tidur 3 | charger Hp | 10
[20 empty] | Charger Laptop | 32
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[7 empty] | Daya Lampu (watt) | [10 empty] | 6 | Ruang Makan | Kulkas | 100
[7 empty] | Lantai 1 | [10 empty] | 7 | Dapur | Blender | 250
[7 empty] | Daya Lampu (watt) | jumlah | total (watt) | [10 empty] | rice cooker | 300
[7 empty] | 20 | 3 | 60 | [10 empty] | Dispenser | 250
[7 empty] | 32 | 15 | 480 | [8 empty] | Jumlah |  |  | 1968
[7 empty] | 42 | 6 | 252 | [8 empty] | Arus Beban |  |  | 11.1818
[7 empty] | total lampu | 24 | 792 | [8 empty] | Lantai 2
[7 empty] | Lanati 2 | [10 empty] | No | Lokasi | Fungsi | Daya (watt)
[7 empty] | Daya Lampu (watt) | jumlah | total (watt) | [8 empty] | 1 | Kamar Tidur 1 | charger Hp | 10
[7 empty] | 20 | 1 | 20 | [10 empty] | Charger Laptop | 32
[7 empty] | 32 | 11 | 352 | [10 empty] | Kipas Angin | 45
[7 empty] | 42 | 5 | 210 | [8 empty] | 2 | Ruang Keluarga | TV LED samsung 32C5000 | 110
[7 empty] | total lampu | 17 | 582 | [10 empty] | Charger Hp | 10
[7 empty] | total | 41 | 1374 | [10 empty] | Charger Laptop | 32
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[18 empty] | 3 | Ruang Makan | Kulkas | 100
[20 empty] | Dispenser | 250
[18 empty] | 4 | Kamar Tidur 2 | charger Hp | 10
[20 empty] | Charger Laptop | 32
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[18 empty] | 5 | Kamar Tidur 3 | charger Hp | 10
[20 empty] | Charger Laptop | 32
[20 empty] | Kipas Angin | 45
[18 empty] | Jumlah |  |  | 808
[18 empty] | Arus Beban |  |  | 4.5909

## RAB
RAB
no | alat bahan | merk | unit | harga satuan | jumlah
1 | Saklar Ganda | Panasonic | 3 | 21000 | 63000
2 | Saklar Tunggal | Panasonic | 15 | 12000 | 180000
3 | Lampu 20 W | Philips | 4 | 38500 | 154000
4 | Lampu 32 W | Philips | 26 | 51900 | 1349400
5 | Lampu 42 W | Philips | 11 | 79000 | 869000
6 | Fitting | Broco | 41 | 27500 | 1127500
7 | Stop Kontak | Panasonic | 12 | 15000 | 180000
8 | pipa pvc 1/2 inch | pacific | 20 | 14400 | 288000
9 | klem pipa pcv | pacific | 200 | 1000 | 200000
10 | L pipa / KNEE | Knee Pipa | 60 | 3000 | 180000
11 | T dus | Knee Pipa | 43 | 3000 | 129000
12 | Kabel NYA (Biru) | Supreme | 3 | 110000 | 330000
13 | Kabel NYA (Merah) | Supreme | 4 | 110000 | 440000
14 | Kabel NYA (Kuning) | Supreme | 3 | 110000 | 330000
15 | roset kayu | tidak ada merek | 71 | 1000 | 71000
16 | MCB 8 A | domae | 1 | 49900 | 49900
17 | MCB 16 A | domae | 1 | 42000 | 42000
18 | MCB 24 A | domae | 1 | 49000 | 49000
19 | Box MCB | Schineder | 3 | 59000 | 177000
20 | Lem PVC | Isarplas | 1 | 40000 | 40000
21 | Sekrup | Gipsum | 1 | 75000 | 75000
22 | Paku Beton 3cm | tidak ada merek | 1 | 38000 | 38000
23 | Selotip | National | 1 | 5500 | 5500
Jumlah |  |  | 526 | Total (Rp) | 6367300